采购设备技术参数

| 序号 | 采购项目 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、消防监控主机采购清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(4840点) | 7.0英寸彩色液晶屏，主电：交流220V（6.3A）电压变化范围-15%～+10%，备电：直流24V，12V50AH密封铅酸电池，2节 ，控制器最大功耗（5000H）：报警功耗=基本功耗8W（空载）+单块回路板报警功耗12W(484个总线设备)*回路板数+220W（24V对外输出） | 套 | 1 |
| 2 | 总线制操作盘 | 总线制操作盘 | 每块操作盘有128个手动按键、128组指示灯工作电压:DC5V功耗:<2W使用环境温度:0℃～+40℃相对湿度:≤95%,不凝露 | 块 | 1 |
| 3 | 直接控制盘 | 直接控制盘 | 每块控制盘8路输出 线制:本控制盘每路与被控设备之间采用2线连接 输出:单路最大输出DC24V,1A 工作电压:DC24V 使用环境温度:0℃~+40℃ 相对湿度:≤95%,不凝露 | 块 | 2 |
| 4 | 直控盘终端器 | 直控盘终端器 | “工作电压 工作电压:DC24V;允许范围:DC20V～DC28V 工作电流 监视电流≤4.5mA;动作电流≤26mA 输出容量 5A ,AC220V 或 5A ,DC24V; 线制 与直控盘采用二线制连接; 与现场设备采用六线连接,其中有四根线用于被控设备的启停操作,其余两线用于接收回答信号 使用环境 温度:-10℃～55℃;相对湿度≤95%,不凝露 | 只 | 14 |
| 5 | 智能电源盘 | 智能电源盘 | 输出1：24V/8A(备电工作时，输出电压跟随备电电压变化) 输出2：24V/8A(备电工作时，输出电压跟随备电电压变化) 输出3：24V/8A(备电工作时，输出电压跟随备电电压变化) | 台 | 1 |
| 6 | 消防应急广播设备 | 消防应急广播设备 | - 1.外壳材质为金属； - 2.额定输出功率：6400W； - 3.输出电压：AC 120V； - 4.由GST-GBFB-200A型广播控制器，GST-GF150WA型、GST-GF300WA型、GST-GF500WA型功率放大器组成；5.显示器件为液晶屏、指示灯； - 6.可设置90个广播分区； - 7.配接额定功率为3W、输入阻抗为8Ω扬声器 | 台 | 1 |
| 7 | 广播功率放大器 | 广播功率放大器 | 1.工作电压：主电源AC220V，备用电源AC220V 2.定压输出：120V 3.频率特性：80Hz~8KHz（90V-145V） 4.输出功率：500W 5.谐波失真：≤5% 6.噪声电平：＜37mV 7.使用环境：温度：0℃~+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 8.外形尺寸：88.1*482.6*305.0mm | 台 | 1 |
| 8 | 消防电话主机 | 消防电话主机 | （1）工作电压：DC24V±10 （2）工作电流0.** （3）允许消防电话分机环路电阻：<1000 欧姆 （4）频率范围：3003400Hz （5）串音电平：<-60dB （6）传输损耗：<5dB （7）使用环境： 温度：0+40 相对湿度95，不结露 | 台 | 1 |