## 报价明细
工程报价明细表
工程名称： |  | 河源市人民医院内科楼ICU层流通风空调恒温恒湿机组整改
客户名称： |  |  |  | 联系电话：
联 系 人： |  |  |  | 客户地址： |  | 内科楼ICU
故障原因：因原设备设计容量过小，ICU室内无法达到恒温恒湿标准，经检测计算，恒温恒湿风柜再热段PTC加热板功率较小.表冷器比例调节阀门及电控PLC模拟量计算不精确，导致冷热源负荷偏差太大.加湿器发热丝断路.无法加湿.夏季室内湿度太高.冬季湿度太低。 故障整改说明： 1、再热段加热板发热量过小，原加热板合计81KW，经计算实际所需126KW，因此需增加加热板。 2、更换大的加热板后，原有的电缆载流量过小（原电缆4*10mm²+1*6mm²）需增大电缆线。 3、加温器发热丝存在漏电，需要更换整套发热丝。 4、PC触点烧毁，需要更换整套PLC。 5、原比例阀通讯计算速度太慢，需要增加独立模拟量模块。 6、原来触摸屏通讯连接口太少，只有一个控制数据屏在室内，每次维修保养巡查，设备机房无法看到设备运行数据。需要更换原室内触摸屏，设备机房需要增加一个触摸屏控制，可以选择本地控制。 7、温湿度探头采集数据不准确，探头阻值偏差5欧姆，需更换。 8、原来程序计算逻辑简陋，导致室温湿度无法恒温恒湿，需重新编写程序。 9、经上述各项整改后，控制电箱线路需要重新整改。
序号 | 项目名称 |  | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 再热段加热板 |  | 1.名称：PTC 2.规格：3KW.贴片温度高温保护 3.工作内容：采购、运输、安装 | 套 | 15 |  | 0 | 定制
2 | 加湿器发热丝 |  | 1.名称：发热丝 2.规格：62KW.83KG/h 含桶一体 3.工作内容：采购、运输、安装 | 套 | 1 |  |  | 定制
3 | PLC |  | 1.名称：PLC 2.规格：200-SMART-6ES7288IST300AAI-ST30 3.工作内容：采购、运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 西门子
4 | 模拟量模块 |  | 1.名称：模拟量模块 2.规格：200-SMART-6ES72883AM0330AA0 3.工作内容：采购、运输、安装 | 套 | 1 |  |  | 西门子
5 | 触摸屏 |  | 1.名称：触摸屏 2.规格：AMX-MT070IE 3.工作内容：采购、运输、安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子
6 | 控制器 |  | 1.名称：控制器 2.规格：JQ-IQNMN-02 3.工作内容：采购、运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 西门子
7 | 探头 |  | 1.名称：温湿度探头 2.规格：TP-100 3.工作内容：采购、运输、安装 | 个 | 2 |  |  | 西门子
8 | 编写程序 |  | 1.名称：编写程序 2.规格：架构.PID计算.调试 3.工作内容：采购、运输、安装 | 项 | 1
9 | 电箱改造 |  | 1.名称：电箱改造 2.规格：拆除.控制线连接.测试 3.工作内容：采购、运输、安装 | 项 | 1
10 | 电缆线 |  | 1.名称：电缆线 2.规格：YJV-4X16+1X10 3.工作内容：采购、运输、安装 | 米 | 85 |  |  | 国标
合计金额（大写） |  |  |  |  | 含税 | 合计： | 45507.50元