河源市人民医院视频监控设备安装、更换和维修服务项目

用

户

需

求

书

2024年4月

一、项目名称

河源市人民医院视频监控设备安装、更换和维修服务项目。

二、服务期限：2年。

三、服务内容

此项目主要为视频监控摄像头安装、拆除、移位、监控系统故障排查和维修、设备的更换等。项目以月度方式进行结算付款。采购报价表中的设备及数量为参考数，合同期内最终以医院实际采购设备及数量,在单价不变的情况下，按实结算。

1.硬件设备方面：详见清单参数，能与原有平台兼容。

2.软件方面：所有系统都要接入医院原有平台。

3.施工调试方面：所有的设备都包含施工及调试工作。

四、采购明细清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌（选定的三个品牌之一） | 设备参数 | 单位 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素筒型（枪机）星光级摄像机 | 海康威视、大华、华为 | 1、不低于400万像素，1/2.7" 英寸 CMOS图像传感器 2、镜头焦距：3.6mm-12.0mm（可选） 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 6、支持ROI感兴趣区域增强编码 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 8、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 9、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 10、最大图像尺寸: 2560 × 1440 11、编码协议：H.265、H.264、MJPEG。 12、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 13、音频: 内置麦克风 14、电源电压在DC12V±25%范围内变化，摄像机应能正常工作，支持POE，支持防反接保护 15、防护: 不低于IP66 | 台 | 30 |
| 2 | 400万像素星光级半球摄像机 | 海康威视、大华、华为 | 400万海螺型网络摄像机 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5、支持ROI感兴趣区域增强编码 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7、1个内置麦克风 8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 9、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 10、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 11、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 12、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13、红外波长范围：850 nm 14、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 15、子码流：H.265/H.264/MJPEG 16、音频：1个内置麦克风 17、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 18、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 19、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 21、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 22、防护：IP66 | 台 | 70 |
| 3 | 筒型（枪机）支架 | 海康威视、大华、华为 | 壁装/抱箍支架 材质： 铝合金 支持调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 30 |
| 4 | 网络摄像机电源 | 海康威视、大华、小耳朵 | 摄像机电源12V2A | 个 | 40 |
| 5 | 六类非屏蔽网线（室内使用） | 海康威视、大华、富利联讯 | 六类非屏蔽双绞线缆 六类UTP/24AWG/4对 | 米 | 5600 |
| 6 | 六类屏蔽网线（室外使用） | 海康威视、普联、富利联讯 | 六类屏蔽双绞线缆 | 米 | 2400 |
| 7 | 光纤收发器 | 水晶、普联、富利联讯 | 单模单纤千兆光纤收发器1000M光电转换器 | 对 | 5 |
| 8 | 电力电缆 | 宇洪、讯诚、思普 | RVV2*1.5 | 米 | 750 |
| 9 | PVC线管 | 联塑、日丰、中财 | PVC20管/PVC线槽，含弯头、直通。 | 米 | 3000 |
| 10 | 4口POE百兆交换机 | 海康威视、大华、华为 | 采用国产品牌 4口POE百兆非网管交换机； 交换容量：≥1.8Gbps，包转发率：≥0.8Mpps； ≥4个百兆RJ45 10/100（POE）电口+≥2个百兆RJ45；工作温度：-5℃～45℃； | 台 | 13 |
| 11 | 16口POE千兆交换机 | 海康威视、大华、华为 | 采用国产品牌 16口POE千兆监控企业级交换机； 交换容量：≥56Gbps，包转发率：≥26Mpps； ≥16个10/100/1000Base-T电口+≥2个千兆SFP光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、支持多对一端口镜像； | 台 | 8 |
| 12 | 24口POE千兆交换机 | 海康威视、大华、华为 | 采用国产品牌 24口POE千兆监控企业级交换机； 交换容量：≥56Gbps，包转发率：≥41Mpps； ≥24个10/100/1000Base-T电口+≥2个千兆SFP光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、支持多对一端口镜像； | 台 | 1 |
| 13 | 48口POE千兆交换机 | 海康威视、大华、华为 | 采用国产品牌 千兆交换机，48个10/100/1000Base-T自适应PoE电口，≥2个千兆SFP光口；交换容量≥168Gbps，包转发率≥66Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 14 | 24口千兆汇聚交换机 | 海康威视、大华、华为 | 采用国产品牌 24口千兆全网管交换机，机架式，24个千兆光口，≥2个万兆SFP+万口。交换容量：≥299Gbps，包转发率：≥84Mpps，1U高度，19英寸宽，支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 15 | 千兆光模块 | 海康威视、大华、华为 | 工业级千兆SFP光模块 单模双纤 20km 1310nm发送 1310nm接收 LC接口 | 个 | 20 |
| 16 | 万兆光模块 | 海康威视、大华、华为 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 2 |
| 17 | 尾纤 | 宇洪、粤道、思普 | 光纤跳线 | 条 | 20 |
| 18 | 监控专用6T硬盘 | 海康威视、大华、希捷 | 6000G；≥5600RPM；≥256M；SATA | 个 | 20 |
| 19 | 监控系统故障检测及维修费 | 人工 | 监控系统故障检测维修包含人工（按8小时每天算、含辅材（电工胶布、水晶头、扎带等小件辅材）），不含配件更换、破路、开挖。 | 人/天 | 150 |
| 20 | 监控摄像头安装综合布线人工费 | 人工 | 监控摄像头安装人工包含综合布线和安装人工（按8小时每天算）、镜头角度调试、辅材（电工胶布、水晶头、扎带等小件辅材），不含其他配件、破路、开挖。 | 人/天 | 100 |
| 21 | 监控设备安装调试费 | 人工 | 监控设备安装调试，包含视频平台/摄像机配置、新安装镜头/设备调试接入原有平台、调优，不含综合布线。 | 批 | 20 |
| 22 | 监控点位拆除人工费 | 人工 | 监控点位拆除，包含镜头和原线路拆除。 | 路 | 30 |

河源市人民医院

2024年4月18日