河源市人民医院消防安全隐患整改

项目需求书
一、项目说明
1.建设概述：我院消防安全隐患整改项目的主要内容包括：对现有故障或损坏的消防设施设备进行维修与更换，并根据消防规范的要求，增设必要的消防设施设备。
2.建设周期：120天。

3.保修期：项目验收后，实行1年全质保服务。
4.保修范围：质保期内对产品出现的所有质量问题进行免费维修或更换。
二、项目配置清单：
	序号
	存在问题
	整改措施/名称
	项目特征
	规格型号
	单位
	数量

	1
	后勤楼8楼图书室未设喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN40
	米
	12

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32
	米
	12

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	12

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN40*40*25
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN40*25*32
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质​
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25*25*25
	个
	6

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	5

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	12

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15
	个
	12

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	24

	2
	内科楼1楼磁共振操作室、值班室未安装自动灭火系统
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32
	米
	6

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	6

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32*25*25
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25*25*25
	个
	6

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	5

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	4

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	4

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	6

	3
	外科楼5楼就餐室旁走道疏散门未向疏散方向开启
	防火门框
	1.尺寸：1500mm*2200mm防火门框
2.材质：钢制防火门框
3.原门及门套拆除
	钢制
	个
	1

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平，垃圾清理
	
	项
	1

	4
	内科楼1楼西药房仓库防火门未向疏散方向开启
	防火门框
	1.尺寸：1500mm*2200mm防火门框
2.材质：钢制防火门框
3.原门及门套拆除
	钢制
	个
	1

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平
	
	项
	1

	
	
	重装不锈钢门
	1.原门及门套拆除
2.从新安装不锈钢门
	1500mm*2200mm
	套
	1

	5
	外科楼3楼输血科旁边机房疏散门未向疏散方向开启
	防火门框
	1.尺寸：1500mm*2200mm防火门框
2.材质：钢制防火门框
3.原门及门套拆除
	钢制
	个
	1

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平，垃圾清理
	
	项
	1

	6
	内科楼2楼办公区疏散通道防火门未向疏散方向开启
	防火门框
	1.尺寸：1500mm*2200mm防火门框
2.材质：钢制防火门框
3.原门及门套拆除
	钢制
	个
	1

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平，垃圾清理
	
	项
	1

	7
	肿瘤楼地下一层内走道未设置喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN40
	米
	12

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32
	米
	12

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	12

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN40*40*25
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN40*25*32
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25*25*25
	个
	6

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	5

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	12

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15
	个
	12

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	24

	8
	门诊楼3楼妇科手室旁防火门未向疏散方向开启，防火门材质不符合要求
	乙级防火门
	1.尺寸：3.6平方米
2.材质：钢制防火门
3.拆除原防火门
4、防火门、五金件及其它辅材安装，收边收口及清理
	钢制
	平方
	3.6

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平，垃圾清理
	
	项
	1

	9
	外科楼负一楼2号风机排烟防火阀锈蚀，不能连锁风机
	防火阀 
	1.类型、规格、型号:280℃防火阀 2510mm*410mm
	2510mm*410mm
	个
	1

	10
	内科负一楼低压配电房气体防护区风管未设防火阀
	防火阀
	1.类型、规格、型号:280℃防火阀 1250mm*490mm
	1250mm*490mm
	个
	1

	
	
	防火阀
	1.类型、规格、型号:280℃防火阀 1000mm*325mm
	1000mm*325mm
	个
	1

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	100

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	50

	11
	外科楼、内科楼所有排烟风机前280℃排烟防火阀均不能连锁停风机
	更换防火阀机构
	1.外形尺寸：133mm×121mm×86mm
2.额定电压：DC24V
3.额定电流：≤0.7A
4.安装调试
	SFVD
	个
	22

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	850

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	450

	12
	内科楼天面163号，164号风机故障多次启动后跳闸停机
	断路器
	1.保护功能：过载保护、短路保护
2.安全阻燃
	3P
	个
	1

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：NH-BVR-1*4mm2
3.包含安装、调试
	NH-BVR-1*4mm2
	米
	15

	13
	内科楼屋面风机控制柜均未设置挡雨装置（下雨漏雨进入箱内）
	室外不锈钢控制箱
	1.材质：不锈钢
2.尺寸400mm*500mm*300mm
3.安装及辅材
	400mm*500mm*300mm
	个
	14

	14
	门诊楼B区消防电话整体故障
	电缆线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：NH-KVV-10*2.5mm2
3.包含电缆头制作、安装、调试
	NH-KVV-10*2.5mm2
	米
	400

	15
	消防水泵配电柜、控制柜未采用IP55防水级别，未设置机械应急启动功能，故障信号及主备泵转换功能
	更换内科楼泵房控制柜
	1.按需定制符合消防规范要求
2.满足原系统需求
	55KW*2
	套
	2

	
	
	更换外科楼泵房控制柜
	1.按需定制符合消防规范要求
2.满足原系统需求
	45KW*2
	套
	2

	
	
	系统调试
	水灭火系统调试
	
	项
	1

	16
	内科楼、外科楼柴油发电机房未设消防电话
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	40

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3.包含安装、调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	40

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	1

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	1

	
	
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	1.贮存压力:1.6MPa
2.最大工作压力:2.5MPa
3.喷射性能:灭火剂喷射时间不应大于10s
4.容器类别:钢制焊接气瓶
	10L
	个
	2

	17
	外科楼地下停车场排烟风管宽度大于1.2米处未设喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	70

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	30

	
	
	异径弯头
	1.规格：DN25
2.承压能力：满足管道系统压力需求
3.表面应无裂纹、砂眼、重皮等缺陷；测量弯头的口径、壁厚、弯曲角度、曲率半径等尺寸，与标准值偏差需在允许范围内。
	DN25*15
	个
	30

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	30

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	30

	18
	内科楼地下停车场排烟风管宽度大于1.2米处未设喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	120

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	50

	
	
	异径弯头
	1.规格：DN25
2.承压能力：满足管道系统压力需求
3.表面应无裂纹、砂眼、重皮等缺陷；测量弯头的口径、壁厚、弯曲角度、曲率半径等尺寸，与标准值偏差需在允许范围内。
	DN25*15
	个
	50

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	50

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	50

	19
	外科楼负一层污物梯旁排风机故障停用
	维修控制箱
	1.按规范维修
2.满足原系统需求
	
	项
	1

	20
	外科楼天面送、排烟风机未采用多线盘启动功能
	电缆线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：NH-KVV-16*1.0mm2
3.包含电缆头制作、安装、调试
	NH-KVV-16*1.0mm2
	米
	140

	
	
	系统调试
	防排烟系统调试
	
	项
	1

	21
	内科楼各层排烟风口均为常开阀排烟阀
	风阀执行机构
	1.外形尺寸：133mm×121mm×86mm
2.额定电压：DC24V
3.额定电流：≤0.7A
4.安装调试
	SFVD
	个
	28

	22
	内科楼32号污物梯对应的楼梯及前室天面两台送风机缺失
	风机
	1、排烟风机 
2、L=36000m3/h H=750Pa N=7.5kW
	7.5KW 36000w/h
	台
	1

	
	
	风机
	1、排烟风机
2、L=12000m3/h H=460Pa N=3kW
	3KW 12000w/h
	台
	1

	
	
	镀锌风管
	1.类型、规格、型号:镀锌薄钢板矩形风管 δ=1.2
	0.12
	m2
	20

	
	
	开孔洞及修复
	1.按需求开孔洞
2.恢复墙面及垃圾清理
	
	项
	1

	
	
	系统调试
	防排烟系统调试
	
	项
	1

	23
	内科楼4楼平台155号排烟风机故障不能正常启动
	电机线圈更换
	1.按规范维修及更换
2.满足消防系统需求
	11KW
	台
	1

	24
	内科楼西药房休息室无喷淋、西药房部分喷头离墙距离太近
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32
	米
	6

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	6

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32
	个
	2

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32*25*25
	个
	2

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	4

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级： 68℃
	DN15  68℃
	个
	4

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	6

	25
	门诊楼4080，4079，3129，3038，3039，3037，3040，3041，3042，3030，3031，3022房未设喷淋
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗     
	DN32
	米
	48

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	120

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN32
	个
	14

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN40
	DN32*25*25
	个
	14

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	14

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	14

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	28

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级： 68℃
	DN15  68℃
	个
	28

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	90

	26
	门诊楼1楼儿科保健室无喷淋
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	12

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	1

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	2

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	2

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	6

	27
	门诊楼3楼3121房喷淋贴墙安装
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	6

	28
	门诊楼1楼中央空调机房内未设置消防专用电话
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	35

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3.包含安装、调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	40

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	1

	29
	外科楼6楼医生办公室未设喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32 
	米
	6

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25 
	米
	12

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32*25*25
	个
	2

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25*15
	个
	4

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	4

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	6

	30
	门诊楼抽血室内未设自动灭火系统（安装喷淋设备）
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN32
	米
	10

	
	
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	20

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32
	个
	2

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32*25*25
	个
	4

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	6

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级： 68℃
	DN15  68℃
	个
	6

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	20

	31
	外科楼楼梯间正压送风风速不足（污物梯，病人梯）
	更换风机
	1.按规范更换
2.满足消防系统需求
	45400w/h
	台
	3

	
	
	更换风机
	1.按规范更换
2.满足消防系统需求
	54500w/h
	台
	3

	
	
	镀锌风管
	1.类型、规格、型号:镀锌薄钢板矩形风管 δ=1.2
	0.12
	m2
	20

	
	
	吊装费
	/
	
	台
	6

	32
	门诊楼1楼儿科大厅玻璃封顶处未喷淋保护
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN25
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗    
	DN25
	米
	30

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32
	个
	7

	
	
	镀锌三通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.型号规格：主管口径 DN32
	DN32*25*25
	个
	3

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	5

	
	
	异径直通
	1.材质：热浸镀锌钢管材质
2.连接方式：螺纹连接
3.性能要求：进行通流能力测试和压力测试，确保异径直通在正常工作压力下能稳定传输流体，无异常变形和渗漏。
	DN25
	个
	12

	
	
	喷头
	1.规格:喷头DN15
2.连接方式：螺纹连接
3.温度等级：68℃
	DN15  68℃
	个
	12

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为 30mm×30mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	30mm*30mm
	米
	24

	33
	门诊楼2楼检验科2044房（危险品仓库）无自动灭火系统，防火门不达标
	甲级防火门
	1.材质：钢制防火门
2、防火门、五金件及其它辅材安装，收边收口及清理
	钢制
	平方
	3.6

	
	
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	1.贮存压力:1.6MPa
2.最大工作压力:2.5MPa
3.喷射性能:灭火剂喷射时间不应大于10s
4.4.容器类别:钢制焊接气瓶
	10L
	个
	4

	
	
	墙体修复
	1.墙体恢复
2.包含洞口砌筑封堵及粉刷抹平，垃圾清理
	
	项
	1

	34
	内科楼3楼ICU外走道未安装应急灯
	应急灯
	AC220V、材质:金属 功率:3W  

应急时间≥90min  
	ZY-ZFZD-E3WA
	个
	36

	
	
	插座
	1.尺寸86mm×86mm
2.材质：符合消防要求
	220V10A
	个
	36

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	180

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	400

	
	
	金属软管
	1.名称:配管
2.材质:金属软管
3.规格:16mm
	16mm
	米
	50

	35
	 内科楼2楼气体保护区（信息机房）气体控制主机安装在储瓶间内主机需移位，储瓶间未装消防专用电话，声光报警器
	声光报警器
	工作电源为24V，环境温度为-10℃-50℃，环境湿度小于等于95%
	匹配原系统
	个
	1

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3.包含安装、调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	50

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	100

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	1

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	100

	
	
	气体主机
	1.主机移位安装
	
	项
	1

	
	
	系统调试
	气体系统调试
	
	项
	1

	36
	门诊楼、后勤楼天面管网加装排气阀
	机械三通
	1.密封性能：在规定时间条件下测试无泄漏、无变形。​

2.承压能力：机械三通整体能承受不低于 2.5MPa 的压力，确保在管道系统运行时的安全性和可靠性
	DN65*25
	个
	2

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN25
	个
	2

	
	
	排气阀
	1.排气阀DN25
2.配套安装
	DN25
	个
	2

	37
	门诊楼5楼病案库2、病案库3气体防护区主机旁未设消防电话
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	80

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3安装及调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	100

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	2

	38
	门诊楼5楼信息机房、天面病案库气体主机旁未设消防专用电话，声光警报器，信息机房气体主机移位
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	80

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3安装及调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	100

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	100

	
	
	声光报警器
	工作电源为24V，环境温度为-10℃-50℃，环境湿度小于等于 95%
	匹配原系统
	个
	2

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	2

	
	
	气体主机
	1.主机移位安装
	
	项
	1

	
	
	系统调试
	气体系统调试
	
	项
	1

	39
	内科楼水泵房湿式报警阀损坏
	湿式报警阀
	1.类型、材质、型号、规格:湿式报警阀 DN150
	DN150
	套
	3

	40
	更换地面消防管道阀门
	闸阀
	1.类型、材质、型号、规格:闸阀 DN100
	DN100
	个
	7

	
	
	止回阀
	1.类型、材质、型号、规格:止回阀 DN100
	DN100
	个
	4

	
	
	止回阀
	1.类型、材质、型号、规格:止回阀 DN150
	DN150
	个
	4

	
	
	蝶阀
	1.类型、材质、型号、规格消声止回阀 DN150
	DN150
	个
	4

	
	
	蝶阀
	1.类型、材质、型号、规格消声止回阀 DN100
	DN100
	个
	5

	
	
	螺丝
	1.螺杆材质采用质碳素结构钢
2.公称直径为12mm，螺杆长度100mm
3.具备良好的抗疲劳性能，在规定的交变载荷作用下，循环次数达到设计要求，适用于振动环境下的紧固连接
	M12*100
	套
	218

	
	
	铸铁井盖
	1.材质：铸铁
2.规格：800mm*800mm
	800*800
	套
	10

	
	
	阀门井开挖、重砌
	1.阀门井：800mm*800mm
2.从新开挖及修复，垃圾清理
	800*800
	个
	10

	41
	门诊楼管道闸阀锈蚀
	闸阀
	1.类型、材质、型号、规格:闸阀 DN100
	DN100
	个
	21

	
	
	闸阀
	1.类型、材质、型号、规格:闸阀 DN100
	DN150
	个
	4

	
	
	卡箍
	1.具有高强度、高韧性及良好的抗冲击性能
2适用于公称直径DN50-DN300的消防管道
3.承压能力：卡箍整体能承受不低于 2.5MPa的压力，确保在消防系统紧急情况下的安全性和可靠性。
	DN100
	个
	42

	
	
	螺丝
	1.螺杆材质采用质碳素结构钢
2.公称直径为12mm，螺杆长度80mm
3.具备良好的抗疲劳性能，在规定的交变载荷作用下，循环次数达到设计要求，适用于振动环境下的紧固连接
	M12*80
	套
	300

	42
	更换或新增乙级防火门
	乙级防火门
	1.材质：钢制防火门
2、防火门、五金件及其它辅材安装，收边收口及清理
	钢制
	平方
	43.2

	43
	常开防火门设置（原为常闭式防火门）
	常开式防火门配件
	1.DC24V、输入电压 24V，最大吸力60KG，工作电流160mA
2.Ue=450v，BVR－2*1.5
3.Ue=450v，RVS－2*1.5
4.总线电压24V，总线监视电流≤1mA,动作电流≤3mA
	电磁门吸,链式
	套
	63

	44
	内科楼、门诊楼、后勤楼天面试水装置边接压力表处未做缓冲装置
	不锈钢缓冲管
	1.规格;M20
2.配套安装
	M20*1.5
	个
	3

	
	
	自动排气阀
	1.自动排气阀DN20
2.配套安装
	DN20
	个
	10

	45
	外科楼、内科楼柴油发电机房储油间直通室外带阻火器的呼吸阀管
	镀锌管
	1.材质:镀锌钢管
2.型号、规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接
4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求
    5.管道支架:制作、安装
	DN40
	米
	12

	
	
	镀锌弯头
	1.材质：选用热浸镀锌钢管
2.连接方式：螺纹连接
3.型号规格：口径 DN25
	DN40
	个
	6

	
	
	阻火呼吸阀
	产品通径：50-600mm
压力等级：1.6MPa-4.0MPa
适用介质：水、蒸汽、油品、非腐蚀性介质
	ZFQ-1
	个
	1

	
	
	拉爆螺丝
	1.螺杆材质采用质碳素结构钢
2.公称直径为 8mm，螺杆长度 80mm
3.具备良好的抗疲劳性能，在规定的交变载荷作用下，循环次数达到设计要求，适用于振动环境下的紧固连接
	M8*80
	套
	15

	
	
	角铁
	1.型号规格：等边角钢，规格为40mm×40mm
2.连接方式：可采用焊接、螺栓连接等方式
3.安装要求：用于支架制作安装时，需根据设计图纸进行切割、钻孔等加工，切割面应平整，无缺口、歪斜
	40mm*40mm
	米
	6

	46
	消防主机部分点位没有在图文系统上布点（内科楼1楼放射科介入导管室、4楼PICU病房、3楼、5楼、地下室点位与实际位置不符）
	现场核对点位
	1.核对现场点位，数量，核对准确位置等
	
	点
	920

	
	
	图文主机调试
	1.功能测试
2.图文制作
	
	点
	920

	47
	门诊楼1楼A区广播线路短路
	维修线路
	1.排查线路故障及恢复线路、测试
	
	项
	1

	
	
	消防广播
	总线电压24V  
总线监视电流≤1mA
动作电流≤3mA
	3W
	个
	1

	48
	内科楼避难间内无消防广播、消防电话系统，消防卷盘安装
	消防广播
	总线电压24V  
总线监视电流≤1mA
动作电流≤3mA
	3W
	个
	20

	
	
	电话分机
	工作压力：DC24V
工作电流：通话时电流约为25mA
环境温度：-10℃～+55℃
环境湿度：≤95%
	匹配原系统
	个
	20

	
	
	电话线
	1.型号：WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
2.敷设方式:穿管或桥架敷设
3安装及调试
	WDZBN-RYJS-2*1.0mm2
	米
	220

	
	
	电线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZC-BVR－1*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZC-BVR－1*1.5mm2
	米
	440

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	340

	
	
	卷盘
	1.管径：DN25mm
2.长度;25米
	25M
	个
	20

	
	
	卷盘箱
	1.规格尺寸：600mm*600mm*200mm
	600mm*600mm*200mm
	个
	20

	
	
	拉爆螺丝
	1.螺杆材质采用质碳素结构钢
2.公称直径为8mm，螺杆长度800mm
3.具备良好的抗疲劳性能，在规定的交变载荷作用下，循环次数达到设计要求，适用于振动环境下的紧固连接
	M8*80
	套
	80

	
	
	系统调试
	自动报警系统调试
	
	项
	1

	49
	内科楼电梯未安装迫降模块
	输入输出模块
	总线电压24V
总线监视电流≤1mA
动作电流≤3mA
	输入输出模块
	套
	11

	
	
	双绞线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZCN-RVS－2*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZCN-RVS－2*1.5mm2
	米
	130

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	300

	
	
	系统调试
	自动报警系统调试
	
	项
	1

	50
	门诊楼电梯未安装迫降模块
	输入输出模块
	总线电压24V
总线监视电流≤1mA
动作电流≤3mA
	输入输出模块
	套
	6

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC20
	20mm
	米
	300

	
	
	双绞线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：ZCN-RVS－2*1.5mm2
3.包含安装、调试
	ZCN-RVS－2*1.5mm2
	米
	100

	
	
	系统调试
	自动报警系统调试
	
	项
	1

	51
	外科楼消防水池液位显示装置故障
	液位显示装置
	1.名称:液位报警装置
2.说明：含安装运行等一切附件
	AC220V－5米
	套
	1

	52
	内科楼风机未安装多线启动系统
	多线盘
	工作电压:24V士10%
工作电流<100mA
	匹配原系统
	块
	3

	
	
	电缆线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：NH-KVV-16*1.0mm2
3.包含电缆头制作、安装、调试
	NH-KVV-16*1.0mm2
	米
	1700

	
	
	电缆线
	1.敷设方式：穿管或桥架敷设
2.规格：NH-KVV-10*1.0mm2
3.包含电缆头制作、安装、调试
	NH-KVV-10*1.0mm2
	米
	1200

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC25
	25mm
	米
	500

	
	
	镀锌线管
	1.名称:金属电线管
2.规格:SC32
	32mm
	米
	500

	
	
	镀锌线槽
	1.名称:金属线槽
2.规格:MR200×100
	200mm*100mm
	米
	50

	
	
	系统调试
	防排烟系统调试
	
	项
	1





