## 序号
河源市人民医院消防报警系统与视频监控系统联动项目报价表
序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 产品参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价 （元）
一、平台对接建设
1.1、消防对接
1 | 用户信息传输装置 |  | 通讯方式：以太网； | 3 | 个
通讯接口：3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入；
报警音量：≥70dB@1m(A计权)；
报警方式：声、光报警，语音指示；
消音功能：支持；
自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障；
工作电压：AC220V，50Hz；
工作温度：–10℃～+55℃；
工作湿度：≤95%RH（无凝结）；
执行标准：GB 26875.1-2011
设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息,并上传至远程管理平台；
设备应具有1个扬声器,并能支持播报不少于20条不同内容的语音提示；
为保证设备易用性，设备应具有1个“手动火警”按键,1个“消音”按键,1个“复位”按键,1个“自检”按键,1个“应答”按键,1个“发送”按键,1个“1~9”数字键盘,一个“*”按键,1个“ 0/菜单”按键,1个“#”按键,1个“确认”按键,1个“上”按键,1个“取消”按键,1个“左”按键,1个“下”按键,1个“右”按键；
设备应具有3路RS485数据接口，3路RS232数据接口，2路开关量输入接口，2路开关量输出接口，1路CAN总线接口
公安部消防产品合格评定中心执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》的强制性产品认证证书（3C认证）
2 | 铅酸蓄电池 |  | 一套设备配备1块电池；用户信息传输装置专用备电蓄电池。电池容量：≥5000mAh；类型：铅酸电池；额定电压：12V；充电电压：13.8V。 | 3 | 个
3 | 消防主机板卡 |  | 1、采用标准RS232接口和RS422接口 | 2 | 个
2、RS232接口的通讯距离<15m；RS422接口的通讯距离<1200m
3、通讯波特率为：2400bps
1.2、管理平台
4 | 消防业务系统 |  | 1、安消联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率； | 1 | 个
2、综合数据墙：全方位展示消防系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、报警处置、设备运行状态；支持报警设备地图闪烁提醒、重点部位视频展示、报警事件实时弹窗等；
弹窗处理：
支持设备报警，告警后平台弹窗；
支持查看30分钟内未确认和已确认的报警信息；
支持报警、告警处理，处理结果可为火警、测试、误报、告警、可燃性气体报警；
支持查看报警阈值；
支持查看消控室电话和值班人员信息；
支持查看同一报警主机下未处理的报警数量；
支持查看处理警情的事件流程，流程包括报警发生、分级推送提醒、警情处理；
支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频；支持查看报警设备所在平面图、GIS 图的位置；并支持在图层上展示闪烁该报警的设备；
支持报警发生时、报警处理后的消息推送提示，推送方式包含app、web、电话、短信；
报警记录：
支持查看报警记录，可通过查询条件查询符合规则的报警日志，支持导出记录；
支持查看合并报警详情；
支持查看报警联动录像；
支持按设备型号添加设备；支持查看设备图片、设备型号、设备类型、设备说明，设备说明包括操作手册、设备图片；
支持视频报警合并配置；支持对消防视频智能设备下发复位、消音命令，支持配置下发；
支持合并主机报警设置，包括不合并、5分钟、30分钟、60分钟、24小时、一直；
5 | 消防实时监测模块 |  | 系统架构：B/S架构，C/S架构，APP | 1 | 台
实时监测：支持远程监控系统设备拓扑方式展示系统设备逻辑关系，设备状态以颜色区分标示；
支持用电、用水、可燃气体等设备卡片式直观展示监测数据和设备状态；
支持消控室在岗监控和用传查岗、视频查岗；
视频智能监测系统：
支持根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型分布占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计
支持展示报警列表
支持今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月统计周期可选
传输设备监测：
支持列表展示所有主机设备；
支持查看主机信息，包括主机名称、类型、级别、唯一码、所属组织、状态等；
支持查看设备的近 24 小时、7 天、30天、近 6 个月的报警数量、连接故障的走势图；
支持查看设备近 100 个模拟量的走势；
支持对设备进行参数配置下发，包括按键音、故障音、报警音；
支持对设备进行命令下发，包括复位、消音；
支持对智能用电设备的周期性的命令下发，包括自动开/合闸时间设定、单次或循环模式。
支持批量对空开进行批量开合闸定时任务设置。
6 | 消防用户信息传输装置接入授权 |  | 用户信息传输装置、火灾报警控制器（联网型）设备接入授权 | 3 | 个
二、定制服务
7 | 消防对接服务 |  | 海湾、泰和安消防报警主机对接服务，包括视频监控平台对接。 | 1 | 项
8 | 现场烟感及手动报警按钮与摄像机调研 |  | 制定约5500个烟感及手动报警按钮记录表后，将每个烟感及手动报警按钮附近的摄像机进行编号登记，用于制定消防报警。注：需要全院摄像头点位表、烟感点位表、破玻按钮点位表、手动报警按钮点位表。逐个配对。 | 5500 | 个
9 | 报警联动策略定制 |  | 报警联动策略，将约5500个烟感及手动报警按钮通过消防主机联动视频监控平台制定策略，制定绑定5500个烟感及手动报警按钮附近的摄像机，达到报警联动视频弹窗等任务。 | 5500 | 个
含税总价 | [6 empty] | 0
备注：1.以上清单中的所有软、硬件必须能够与现有的消防系统、视频监控系统完全兼容和匹配。 2.项目质保期为3年。
公司名称（盖章）： 报价日期：2025年XX月XX日