## 污水厂运营费用明细及标准(1)
河源市人民医院污水处理承包运营维护项目费用明细及标准 （两年报价表）
费用大类 | 费用子项 | 明细项目 | 数量规则 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 质量/服务标准 | 备注
一、人员管理 | （一）操作岗薪酬福利 | 专职污水操作工（4人，持《污水处理工》职业资格证） | 24个月（2年服务期） | 月·人 |  | y×4×24 | ① 每月岗前培训（30分钟/人）；② 月度技能考核（合格率100%）；③ 考勤合规率100%；④ 24小时驻场 | 含基本工资、绩效、餐补、交通补助
| （二）社保及商保 | 员工社保（企业承担部分：养老/医疗/工伤/失业/生育） | 24个月 | 月·人 |  |  | 按《社会保险法》足额缴纳
|  | 雇主责任险（意外险） | 8份（4人×2年×1份/人/年） | 份 |  |  | 保额≥50万元/人/年，覆盖工作时间意外伤害
二、设备运维 | （一）核心设备维护（单个或单次配件500元内） | 格栅（1套） | 日度巡检1次/台×24月 + 杂物清理 | 次·台 |  |  | ① 每月清理格栅杂物（残留≤5%）；② 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 生化反应池（1座，含微生物驯化） | 季度清洗1次/年×8次 + 微生物检测 | 次 |  |  | ① 每季度检测微生物活性（菌群密度≥10⁶CFU/mL）；② 清洗后水质浊度≤5NTU
|  | 活性氧投加装置（2套） | 月度点检1次/月×24月 + 年度大修 | 次 |  |  | ① 每月校准投加量（误差≤±5%）；② 年度更换腐蚀部件 ③ 故障响应≤2小时，修复≤4小时
|  | 污泥脱水机（1台，板框式） | 月度保养1次/月×24月 + 滤布更换 | 次 |  |  | ① 每月检查滤带张紧度（偏差≤2mm）；② 滤布更换后污泥含水率≤80% | 污泥暂存区防渗漏，交由危废单位处置
|  | 污泥回流泵（2台） | 月度保养1次/月×24月 | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 污泥螺杆泵（2台） | 月度保养1次/月×24月 | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 除臭风机及除臭器（1套） | 月度保养1次/月×24月 + 过滤网和灯光更换 | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 罗茨鼓风机（2台） | 月度保养1次/月×24月 + 润滑油和皮带更换 | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 污水提升泵（2台） | 月度保养1次/月×24月 + 过滤网更换 | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
|  | 在线检测系统维护 | 月度保养1次/月×24月 + PH仪表校正、数采仪数据维护、及时与生态环境保护局沟通数据上传事宜及平常维护状况（如掉线恢复问题） | 次 |  |  | 故障响应≤2小时，修复≤4小时 | 建立《设备巡检台账》，维修记录存档≥3年
| （二）劳保用品 | 防护手套（耐酸碱橡胶材质） | 2双/人·月×4人×24月 | 双 |  |  | 符合GB 11651-2008《劳动防护用品选用规则》，每月发放并签字确认 | 旧手套集中销毁，建立发放台账
|  | 防化雨靴（耐酸碱橡胶材质） | 1双/人·季×4人×8季 | 双 |  |  | 符合GB 11651-2008《劳动防护用品选用规则》，每月发放并签字确认 | 旧手套集中销毁，建立发放台账
|  | 防毒口罩（含滤棉） | 1套/人·月×4人×24月 | 个 |  |  | 过滤效率≥95%，每周发放并检测气密性 | 滤棉每30天更换一次
|  | 护目镜/面罩 | 1套/人·季×4人×8季 | 套
|  | 防护服（防化学腐蚀） | 1套/人·季×4人×8季 | 套 |  |  | 符合GB 24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》，每季度发放 | 尺寸适配，破损立即更换
三、药剂管控 | 活性氧药剂 | 单过硫酸氢钾含量为20%-25%，活性氧含量为13%以上 | 6570kg | kg |  |  | ① 提供CMA质检报告（有效氯含量、重金属残留）；② 储存于干燥仓库（温湿度≤30℃/RH≤60%） | 每月盘点，先进先出，近效期优先使用
四、废水检测 | 自行检测服务 | PH、悬浮物（SS）、余氯（日检） | 2次/天×3种×730天（2年） | 次
五、数据治理 | （一）排污许可证平台 | 月度/年度报告、全流程台账 | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  | 报告含“生产工况-治污设施-排放数据”全链条，经技术负责人签字后提交 | 台账保存≥5年，电子档加密备份
|  | 广东省环境应急监管系统填报 | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  | ① 应急演练每年1次；② 物资台账实时更新（含应急池、应急水泵等） | 演练记录、物资清单存档≥3年
|  | 在线数据上传（PH、周/月/季检测结果） | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  | ① PH每小时上传（误差≤±0.1pH）；② 结果24小时内上传，错误率≤1% | 建立“异常数据-预警-整改-反馈”闭环机制
|  | 环保平台信息披露填报 | 1项（服务期全周期） | 项
六、应急风险防控 |  | 应急水泵 | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  |  | 演练记录、物资清单存档≥3年
|  | 应急用沙袋 | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  |  | 演练记录、物资清单存档≥3年
|  | 气体检测仪 | 1项（服务期全周期） | 项 |  |  |  | 建立“异常数据-预警-整改-反馈”闭环机制
合计（元）